ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº. 033/2017/CORENMS

Modelo de Proposta de Preço

## NOME DA EMPRESA: ___________________________________________

DATA: ___________________

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de substituição de compressor de condicionador de ar split e motor ventilador, incluído material e mão de obra, em dois aparelhos de ar condicionado da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul – Coren/MS, de acordo com as especificações, requisitos e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

2. Dos valores:

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO | UNIDADE | QTDE | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de substituição de compressor de condicionador de ar de 9.000 BTUS, Split (Springer Carrier ), com nova carga de gás, limpeza do filtro de tela e da tubulação frigorifica, substituição do capacitor, troca de fiação e solda, incluído material e mão de obra de acordo com o Termo de Referência e seus anexos. | Und. | 1 |  |
| 2 | Serviço de substituição de motor ventilador (e hélice) e compressor de condicionador de ar de 36.000 BTUS, Split (Elgin ), com nova carga de gás, limpeza do filtro de tela e da tubulação frigorifica, substituição do capacitor, troca de fiação, incluído material e mão de obra. | Und. | 1 |  |

3. Do serviço:

3.1. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, obedecendo ainda, a Portaria nº 3.523/98 do Ministério da Saúde, a fim de manter os aparelhos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas;

3.2. Os serviços deverão ser prestados por técnicos devidamente habilitados e credenciados pela Contratada durante o período de vigência do contrato e sem quaisquer ônus adicionais;

3.3. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos equipamentos e ferramentas necessários à efetivação das manutenções;

3.4. Correrá por conta exclusiva da Contratada, a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de manutenção, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;

3.5. Antes de efetivar a ligação do aparelho de ar condicionado a contratada deverá fazer as seguintes verificações abaixo que deverá estar incluso no serviço e correrá por conta exclusiva da Contratada, sem ônus para o Contratante:

- Limpeza geral com produto químico no filtro de ar;

- Verificação dos circuitos frigoríficos, hidráulicos e possíveis vazamentos;

- Lubrificação das bombas d'água (quando for o caso);

- Verificação dos difusores e das temperaturas de insuflamento e retorno da tomada de ar (quando for o caso);

- Pressurização no sistema com nitrogênio (quando houver vazamento ou necessidade);

- Efetuar vácuo;

- Verificação dos dutos e eliminação de vazamentos de gás;

- Limpeza e higienização das serpentinas (trocadores de calor);

- Limpeza dos ventiladores e bandejas;

- Verificação da parte elétrica, capacitor, sensor de temperatura e degelo, protetores térmicos, terminais, funcionamento e rolamentos do conjunto moto-ventilador, compressor e motor - medição de correntes;

- Preservar a carga de gás refrigerante;

- Realização de outros serviços correlatos para que o ar-condicionado funcione perfeitamente.

4. Declaro conhecer todos os requisitos e obrigações do Termo de Referência e seus anexos na qual estou de acordo e, que nos preços cotados e que vigorarão no contrato incluem todos os custos diretos e indiretos necessários à execução dos serviços, o fornecimento da mão-de-obra, materiais, peças, ferramentas, equipamentos, utensílios e demais atividades correlatas necessárias para a perfeita execução do objeto solicitado inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação e entrega dos serviços, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, a qualquer título, descartada qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (por extenso): R$_______________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo noventa dias) _______/_________/_________

5. DADOS

5.1. Caso sejamos a proposta vencedora e transcorridos todos os trâmites legais desta licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social:________________________________________________________________

CNPJ:_____________________ I.E. ____________________ I.M. _______________

Endereço eletrônico (e-mail):_______________________________________________

Tel/Fax:_______________________________________________________________

CEP:__________________________________________________________________

Cidade: __________________________ UF: __________ Banco: _________________

Agência: _________________________C/C: _________________________________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome:_________________________________________________________________

Endereço:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

CEP:_________________ Cidade:________________________ UF:_______________

CPF:_________________________________________________________________

Cargo/Função:__________________________________________________________

Carteira de identificação nº: _____________________Expedido por:_______________

Naturalidade:__________________________________________________________

Nacionalidade:_________________________________________________________

__________________________________________________

Assinatura